## Use Case
Module | ID | Use Case | Prompt Example | Expected Result | MVP
A — Monitoring | A-01 | Station Summary | Tóm tắt tình trạng trạm hiện tại | Tổng hợp tình trạng toàn trạm, đưa ra 1 số thông số | x | Bus Voltage Frequency ├─ Transformer Loading ├─ Bay/CB Status ├─ Power Flow └─ Active Alarm Summary
| A-02 | Bay Overview | Tình trạng ngăn lộ 271 | CB, DS, ES, MW, MVAR | x
| A-03 | Equipment Status | MBA AT1 thế nào? Trạng thái MC 271 thế nào? | Loading, Tap, Temperature Trạng thái đóng/mở MC
| A-04 | Station Health | Có gì bất thường trong trạm không? | Danh sách bất thường | x
| A-05 | Communication Status | Tình trạng kết nối các thiết bị trong trạm | Gateway, LAN, IED Status
| A-06 | Auxiliary Status | Kiểm tra tình trạng nguồn AC/DC | UPS, Battery, Charger
B — Alarm/Event | B-01 | Alarm Summary | Hiển thị danh sách 100 cảnh báo mới nhất | Tổng hợp Alarm | x
| B-02 | Alarm Group/Filter | Hiển thị các cảnh báo ngăn lộ 271 | Lọc, phân loại alarm
| B-03 | Historical Alarm | Hiển thị các alarm từ …. đến ... | Truy xuất Alarm quá khứ | x
| B-04 | Event Investigation | Alarm gì xảy ra lúc 14:35? | Timeline sự kiện
| B-05 | Incident Summary | Tóm tắt sự cố vừa xảy ra | Tóm tắt sự cố
| B-06 | Alarm Notification |  | Tự động hiển thị thông báo khi có sự cố | x
| B-07 | Alarm Analysis | Phân tích sự cố vừa xảy ra | Loại sự cố, phương án cô lập, khôi phục | -
C — Control | C-01 | Interlock Check | Có thể đóng MC271 không? Kiểm tra Interlock MC271 Tại sao không điều khiển được MC271? | Kiểm tra điều kiện thao tác Danh sách điều kiện Giải thích nguyên nhân | x
| C-02 | Control Authority | Ai đang có quyền điều khiển? | Local / Remote | x
| C-03 | Switching Procedure | Hướng dẫn cô lập MBA | Trình tự thao tác
| C-04 | Operation Checklist | Checklist trước khi thao tác | Checklist
| C-05 | Post Control Verification | Kiểm tra sau khi đóng CB | Xác nhận thao tác thành công hay không
| C-06 | Wrong Operation Warning | Nếu đóng dao tiếp địa thì sao? | Cảnh báo an toàn
| C-07 | Tagging Set | Đặt biển báo cấm thao tác cho MC 271 với nội dung "Thiết bị đang được bảo trì" | Thiết lập Tagging | x
| C-08 | Tagging Verification | Thiết bị có Tagging không? | Trạng thái Tagging | x
| C-09 | Control Execution | Điều khiển đóng/mở MC Điều khiển tăng/giảm nấc MBA Điều khiển bật /tắt chức năng | Thực hiện lệnh điều khiển | x
| C-10 | Operation History | Ai vừa thao tác MC271? | Nhật ký thao tác
D — Trend | D-01 | Trend | Vẽ đồ thị công suất ngăn 231 ngày hôm nay/hôm qua | Vẽ đồ thị của point theo khoảng thời gian | x
| D-02 | Historical Comparison | Đồ thị so sánh công suất ngăn 231, 232 ngày hôm nay với hôm qua | So sánh dữ liệu
| D-03 | Trend Analysis | Trong ngày hôm nay, khi nào công suất đạt max Điện áp thanh cái C21 ngày hôm qua có ổn định không? | Phân tích đồ thị | x
E — Report | E-01 | Daily Report | Báo cáo thông số vận hành MBA/đường dây | Daily Report | x
| E-02 | Alarm/Event Report | Báo cáo sự cố | Báo cáo sự cố xảy ra | x
| E-03 | Operation Report | Nhật ký thao tác | Operation Report
G — Knowledge | F-01 | User Manual Search | Hướng dẫn Reset Target | Trích User Manual | x
| F-02 | Quy trình thao tác | Quy trình đóng máy cắt | Quy trình thao tác đóng máy cắt | x
| F-03 | Troubleshooting | Cách xử lý mất GOOSE | Hướng dẫn xử lý | x
| F-04 | Protection Knowledge | F79 hoạt động thế nào? | Giải thích chức năng | x

## A01
Thông tin hiển thị | Ví dụ hiển thị | Point | Data Source | Note
Điện áp các thanh cái | Điện áp thanh cái C21 : 220kV Điện áp thanh cái C22 : 221kV | Subs.BBxx.PPVMax | Data Server
Tần số | Tần số : 50Hz | Subs.BBxx.Hz | Data Server | Lấy max tần số các thanh cái BBxx
Tải MBA | Tải MBA AT1 : 50MW Tải MBA AT2 : 40MW | BAYx.MMXU1.totW | Data Server | BAYx lấy theo description của BAY : 531, 532…(trạm 500) : 231, 232…(trạm 220) : 131, 132 …(trạm 110)
Nấc MBA | Nấc MBA AT1 : 10 | ATx.YLTC.TapPos | Data Server
Trạng các thái MC đóng | MC 231, 271, 272 đang đóng | BAYx.XCBR1.PosSt=2 | Data Server
Trạng các thái MC mở | MC 171, 175 đang mở | BAYx.XCBR1.PosSt=1 | Data Server
Các cảnh báo nghiêm trọng | Relay F67 có Trip |  | Data Server | Hiển thị thông tin các Alarm có Severity > =800

## A02
Thông tin hiển thị | Ví dụ hiển thị | Point | Data Source | Note
Trạng thái MC | MC : Đóng | BAYx.XCBR1.PosSt=2 | Data Server
Trạng thái DCL | DS1 : Đóng DS2 : Mở DS7 : Đóng | BAYx.XSWI1.PosSt=2 BAYx.XSWI2.PosSt=1 BAYx.XSWI7.PosSt=2 | Data Server | Tên chỉ danh lấy từ Description của thiết bị
Trạng thái tiếp địa | ES14 : Mở ES24 : Mở ES75 : Mở ES76 : Mở | BAYx.XSWI11.PosSt=1 BAYx.XSWI21.PosSt=1 BAYx.XSWI71.PosSt=1 BAYx.XSWI72.PosSt=1 | Data Server | Tên chỉ danh lấy từ Description của thiết bị
P | P : 50 MW | BAYx.MMXU1.totW | Data Server
Q | Q : 10 MVAr | BAYx.MMXU1.totVAr | Data Server
U | U : 220 kV | BAYx.MMXU1.Vlin | Data Server
I | I : 100 A | BAYx.MMXU1.Amax | Data Server
Tagging của thiết bị | MC đang gắn thẻ cấm thao tác | BAYx.XCBR1.Tagging | Data Server
Các cảnh báo nghiêm trọng | Relay F67 có Trip |  | Data Server | Hiển thị thông tin các Alarm có Severity > =800 của BAY

## A04
Thông tin hiển thị | Ví dụ hiển thị | Point Category | Data Source | Note
Các cảnh báo nghiêm trọng (Sự cố,bảo vệ tác động) | Relay F67 ngăn 271 có Trip | CRITICAL, PROTECTION | Data Server | Lọc Alarm theo Category
Cảnh báo đo lường vượt ngưỡng | Điện áp C21 quá cao | ANALOG ALARM | Data Server
Đường truyền,Kết nối thiết bị | Relay F67 - ngăn 271 mất kết nối | COMMUNICATION | Data Server
Các cảnh báo khác | MC 271 khí SF6 thấp | OTHER, SIGNAL ALARM | Data Server